## Data
| C1 | C2 | C3 | C4 | Fugas (15%) | Patm (bar) | Para el paso de presión manométrica a absoluta)
Q(Kg/h) | 679 | 1359 | 340 | 2038 | 1.15 | 0.932 | Ampliaciones no vamos a meter
P[bar(g)] | 4 | 7 | 7 | 7
Qcalculo | 5078.4 |  |  |  | Qcaldera | 5400
[5 empty] | Pcaldera[bar(a)] | 10
Tª VS [ºC] | 220 |  |  |  | Pcalculo[bar(e)] | 9.068

## Red de vapor
valor cte
Accesorios
[17 empty] | Linea de condensados | Lreal(m) | Codos | T(recta) | T(derivación) | Dtanteo (mm) | Leq(m) | Lcálculo(m) | Pentrada [bar(g)] | Psalida [bar(g)]
| Tramo Caldera-P | [7 empty] | Tramo P-C1 |  | heje[m] | 1.0945 |  |  |  |  | Caldera-P | 12.74 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2.548 | 15.288 | 9.068 | 9.058
[17 empty] | P-C1 | 88.189 | 2 | 1 | 0 | 60 | 9.24 | 97.429 | 9.058 | 8.818
| Lreal(m) | 12.74 | Perdida de carga | [5 empty] | Lreal(m) | 88.189 | Perdida de carga | [5 empty] | P-S | 106 | 1 | 0 | 2 | 120 | 25.44 | 131.44 | 9.058 | 8.898
| Leq | 2.548 |  |  | P[bar(g)] | T[ºC] |  |  | Leq | 9.24 |  |  | P[bar(g)] | T[ºC] |  |  | S-C2 | 25 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | 30 | 8.9003 | 8.8303
| Lcálculo(m) | 15.288 | Tabla | Entrada con | 9.068 | 220 |  |  | Lcálculo(m) | 97.429 | Tabla | Entrada con | 9.058 | 220 |  |  | S-T | 60 | 0 | 1 | 1 | 120 | 7.5 | 78 | 8.9003 | 8.7803
[17 empty] | T-C3 | 15 | 0 | 0 |  | N/A | 3 | 18 | 8.7803 | 8.7103
| Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real | [7 empty] | Schedule 160 - 80 | [7 empty] | T-C4 | 45 | 2 | 1 | 0 | 100 | 12.4 | 57.4 | 8.7803 | 8.6903
|  |  |  | Salida | hvapor [KJ/Kg] | vol. Espec [m3 /kg] | calor específico [KJ/KG*K] | visco dinamica [Mpa *s] |  |  |  | Salida | hvapor [KJ/Kg] | vol. Espec [m3 /kg] | calor específico [KJ/KG*K] | visco dinamica [Mpa *s]
[5 empty] | 2875.16 | 0.21512 | 2.3142 | 0.016754 |  |  |  |  | 2875.21 | 0.21535 | 2.3137 | 0.016754
[17 empty] | Linea de condensados | Tubería seleccionada | Dinterior (mm) | v(m/s) | ∆P(bar)
|  |  | Calculos | [7 empty] | Calculos | [5 empty] | Caldera-P | Schedule 80 - 150 | 146.4 | 19.17 | 0.01
[17 empty] | P-C1 | Schedule 160 - 80 | 66.6 | 18.93 | 0.24
|  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | Qvolumétrico |  |  |  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | Qvolumétrico |  |  | P-S | DIN 2448 - 125 | 131.7 | 20.28 | 0.16
|  |  | 4.6485 | 3.6043 | 5400 | 1161.6696 |  |  |  |  | 4.6436 | 3.6081 | 1102.45 | 237.4115 |  |  | S-C2 | DIN 2448 - 80 | 82.5 | 21.45 | 0.07
| Schedule 80 - 150 | [15 empty] | S-T | DIN 2448 - 100 | 107.1 | 20.79 | 0.12
[17 empty] | T-C3 | Schedule 40 - 50 | 52.5 | 20.42 | 0.07
[17 empty] | T-C4 | Schedule 40 - 100 | 102.3 | 20.11 | 0.09
| Tramo P-S | [7 empty] | Tramo S-C2
| Lreal(m) | 106 | Perdida de carga | [5 empty] | Lreal(m) | 25 | Perdida de carga
| Leq | 25.44 |  |  | P[bar(g)] | T[ºC] |  |  | Leq | 5 |  |  | P[bar(g)] | T[ºC]
| Lcálculo(m) | 131.44 | Tabla | Entrada con | 9.058 | 220 |  |  | Lcálculo(m) | 30 | Tabla | Entrada con | 8.9003 | 220
| DIN 2448 - 125 | [7 empty] | DIN 2448 - 80
|  |  |  | Salida | hvapor [KJ/Kg] | vol. Espec [m3 /kg] | calor específico [KJ/KG*K] | visco dinamica [Mpa *s] |  |  |  | Salida | hvapor [KJ/Kg] | vol. Espec [m3 /kg] | calor específico [KJ/KG*K] | visco dinamica [Mpa *s]
[5 empty] | 2875.21 | 0.21535 | 2.3137 | 0.016754 |  |  |  |  | 2875.98 | 0.21901 | 2.3064 | 0.016759
|  |  | Calculos | [7 empty] | Calculos
|  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | Qvolumétrico |  |  |  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | Qvolumétrico
|  |  | 4.6436 | 3.6081 | 4619.15 | 994.7293 |  |  |  |  | 4.566 | 3.6704 | 1884.45 | 412.7172
| Tramo S-T | [7 empty] | Tramo T-C3
| Lreal(m) | 60 | Perdida de carga | [5 empty] | Lreal(m) | 15 | Perdida de carga
| Leq | 18 |  |  | P[bar(g)] | T[ºC] |  |  | Leq | 3 |  |  | P[bar(g)] | T[ºC]
| Lcálculo(m) | 78 | Tabla | Entrada con | 8.9003 | 220 |  |  | Lcálculo(m) | 18 | Tabla | Entrada con | 8.7803 | 220
| DIN 2448 - 100 | [7 empty] | Schedule 40 - 50
|  |  |  | Salida | hvapor [KJ/Kg] | vol. Espec [m3 /kg] | calor específico [KJ/KG*K] | visco dinamica [Mpa *s] |  |  |  | Salida | hvapor [KJ/Kg] | vol. Espec [m3 /kg] | calor específico [KJ/KG*K] | visco dinamica [Mpa *s]
[5 empty] | 2876.31 | 0.22065 | 2.3033 | 0.016761 |  |  |  |  | 2876.84 | 0.22328 | 2.2983 | 0.016763
|  |  | Calculos | [7 empty] | Calculos
|  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | Qvolumétrico |  |  |  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | Qvolumétrico
|  |  | 4.532 | 3.6982 | 3056.3 | 674.3757 |  |  |  |  | 4.4788 | 3.7428 | 712.6 | 159.1065
Tramo T-C4
| Lreal(m) | 45 | Perdida de carga
| Leq | 12.4 |  |  | P[bar(g)] | T[ºC]
| Lcálculo(m) | 57.4 | Tabla | Entrada con | 8.7803 | 220
Schedule 40 - 100
|  |  |  | Salida | hvapor [KJ/Kg] | vol. Espec [m3 /kg] | calor específico [KJ/KG*K] | visco dinamica [Mpa *s]
[5 empty] | 2876.84 | 0.22328 | 2.2983 | 0.016763
Calculos
|  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | Qvolumétrico
|  |  | 4.4788 | 3.7428 | 2665.3 | 595.0975

## Red de condensados
RED DE CONDENSADOS
valor cte
Hay que aprovechar el vapor flash, sobretodo porque pusimos una caldera sin economizador |  |  | Predcondensados[bar(g)]
|  |  | 3 |  |  |  | 1: Vapor
2: Condensados
[22 empty] | Linea de condensados | Lreal(m) | Dtanteo (mm) | Leq(m) | Lcálculo(m) | Dtubería (mm) | Pentrada (bar(g)) | Psalida (bar(g))
|  | Tramo Caldera-P | [9 empty] | Tramo P-C1 |  | heje[m] | 1.0945 | [6 empty] | Caldera-P | 12.74 | N/A | 2.548 | 15.288 | 65 | 3 | 2.98
[22 empty] | P-C1 | 88.189 | 30 | 4.62 | 92.809 | 32 | 2.98 | 2.73
|  | Lreal(m) | 12.74 | Perdida de carga | [7 empty] | Lreal(m) | 88.189 | Perdida de carga | [7 empty] | P-S | 105 | 60 | 12.72 | 117.72 | 65 | 2.73 | 2.59
|  | Leq | 2.548 | [8 empty] | Leq | 4.62 | [8 empty] | S-C2 | 24 | 45 | 5.49 | 29.49 | 50 | 2.59 | 2.54
|  | Lcálculo(m) | 15.288 | Tabla |  | Vapor (vapor saturado) |  | Condensados |  |  |  | Lcálculo(m) | 92.809 | Tabla |  | Vapor (vapor saturado) |  | Condensados |  |  |  | S-T | 60 | 50 | 7.5 | 67.5 | 65 | 2.59 | 2.51
[6 empty] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | [6 empty] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] |  |  | T-C3 | 14 | N/A | 2.8 | 16.8 | 25 | 2.51 | 2.46
|  | Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real |  |  | Entrada con | 9.068 | 180.238 | 3 | 143.732 |  |  | Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real |  |  | Entrada con | 9.058 | 180.194 | 2.98 | 143.552 |  |  | T-C4 | 44 | 50 | 6.2 | 50.2 | 50 | 2.51 | 2.45
Schedule 40
[5 empty] | Salida | hlp1 [KJ/KG] |  | hlp2 [KJ/KG] | hvp2 [KJ/KG] | vol. Espec vapor [m3/Kg] | vol. Espec agua [m3/Kg] |  |  |  | Salida | hlp1 [KJ/KG] |  | hlp2 [KJ/KG] | hvp2 [KJ/KG] | vol. Espec vapor [m3/Kg] | vol. Espec agua [m3/Kg] | Linea de condensados | Dinterior (mm) | v(m/s) | ∆P(bar)
[6 empty] | 764.238 |  | 605.236 | 2738.21 | 0.46096 | 0.0010837 |  |  |  |  | 764.047 |  | 604.462 | 2737.98 | 0.46313 | 0.0010835 | Caldera-P | 58 | 19.31 | 0.02
[10 empty] | 99.77% | 0.2345% | [8 empty] | 99.77% | 0.234% | P-C1 | 28 | 17.78 | 0.25
|  |  |  | Calculos | [9 empty] | Calculos | [7 empty] | P-S | 58 | 19.13 | 0.14
[22 empty] | S-C2 | 39 | 18.04 | 0.05
|  |  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | %vf | Qvaporflash | [5 empty] | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | %vf | Qvaporflash |  |  |  | S-T | 50 | 17.7 | 0.08
|  |  |  | 2.1694 | 1262197.067 | 5400 | 0.074545 | 402.5416 | [5 empty] | 2.1592 | 1268029.7255 | 1102.45 | 0.074799 | 82.4622 |  |  |  | T-C3 | 24 | 17.96 | 0.05
[22 empty] | T-C4 | 48 | 17.41 | 0.06
|  | Tramo P-S | [9 empty] | Tramo S-C2
|  | Lreal(m) | 105 | Perdida de carga | [7 empty] | Lreal(m) | 24 | Perdida de carga
|  | Leq | 12.72 | [8 empty] | Leq | 5.49
|  | Lcálculo(m) | 117.72 | Tabla |  | Vapor (vapor saturado) |  | Condensados |  |  |  | Lcálculo(m) | 29.49 | Tabla |  | Vapor (vapor saturado) |  | Condensados
[6 empty] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | [6 empty] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | P[bar(g)] | Tsat[ºC]
|  | Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real |  |  | Entrada con | 9.058 | 180.238 | 2.73 | 141.236 |  |  | Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real |  |  | Entrada con | 8.9003 |  | 2.59
[5 empty] | Salida | hlp1 [KJ/KG] |  | hlp2 [KJ/KG] | hvp2 [KJ/KG] | vol. Espec vapor [m3/Kg] | vol. Espec agua [m3/Kg] |  |  |  | Salida | hlp1 [KJ/KG] |  | hlp2 [KJ/KG] | hvp2 [KJ/KG] | vol. Espec vapor [m3/Kg] | vol. Espec agua [m3/Kg]
[6 empty] | 764.047 |  | 594.509 | 2735.04 | 0.49214 | 0.0010811 |  |  |  |  | 764.238
[10 empty] | 99.78% | 0.2192% | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | Calculos | [9 empty] | Calculos
|  |  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | %vf | Qvaporflash | [5 empty] | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | %vf | Qvaporflash
|  |  |  | 2.032 | 1346014.3805 | 4619.15 | 0.079204 | 365.8538 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1884.45 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Tramo S-T | [9 empty] | Tramo T-C3
|  | Lreal(m) | 60 | Perdida de carga | [7 empty] | Lreal(m) | 14 | Perdida de carga
|  | Leq | 7.5 | [8 empty] | Leq | 2.8
|  | Lcálculo(m) | 67.5 | Tabla |  | Vapor (vapor saturado) |  | Condensados |  |  |  | Lcálculo(m) | 16.8 | Tabla |  | Vapor (vapor saturado) |  | Condensados
[6 empty] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | [6 empty] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | P[bar(g)] | Tsat[ºC]
|  | Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real |  |  | Entrada con | 8.9003 |  | 2.59 |  |  |  | Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real |  |  | Entrada con | 8.7803 |  | 2.51
[5 empty] | Salida | hlp1 [KJ/KG] |  | hlp2 [KJ/KG] | hvp2 [KJ/KG] | vol. Espec vapor [m3/Kg] | vol. Espec agua [m3/Kg] |  |  |  | Salida | hlp1 [KJ/KG] |  | hlp2 [KJ/KG] | hvp2 [KJ/KG] | vol. Espec vapor [m3/Kg] | vol. Espec agua [m3/Kg]
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Calculos | [9 empty] | Calculos
|  |  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | %vf | Qvaporflash | [5 empty] | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | %vf | Qvaporflash
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3056.3 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 712.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
Tramo T-C4
|  | Lreal(m) | 44 | Perdida de carga
|  | Leq | 6.2
|  | Lcálculo(m) | 50.2 | Tabla |  | Vapor (vapor saturado) |  | Condensados
[6 empty] | P[bar(g)] | Tsat[ºC] | P[bar(g)] | Tsat[ºC]
|  | Respecto a la long eq en este caso al tener una tubería corta se puede hacer una estimación empírica donde la longitud equivalente es un 20 % de la longitud real |  |  | Entrada con | 8.7803 |  | 2.51
[5 empty] | Salida | hlp1 [KJ/KG] |  | hlp2 [KJ/KG] | hvp2 [KJ/KG] | vol. Espec vapor [m3/Kg] | vol. Espec agua [m3/Kg]
[10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Calculos
|  |  |  | densidad relativa | viscosidad cinemática | Qtramo | %vf | Qvaporflash
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2665.3 | #DIV/0! | #DIV/0!
% 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ=(ℎ_𝑙𝑝1−ℎ_𝑙𝑝2)/(ℎ_𝑣𝑝2−ℎ_𝑙𝑝2 )